**PRETENDENTA PIEDĀVĀJUMS**

**Valsts ieņēmumu dienesta rīkotajam iepirkumam**

**“VID rīcībā esošā dīzeļģeneratora uzstādīšana ekspluatācijai atbilstošā konteinerā”**

**Iepirkuma identifikācijas Nr. FM VID 2024/293**

Pretendents\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, reģistrācijas Nr. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, parakstot pretendenta piedāvājumu,

* apliecina, ka nodrošinās iepirkuma “VID rīcībā esošā dīzeļģeneratora uzstādīšana ekspluatācijai atbilstošā konteinerā”, ID Nr.FM VID 2024/293 izpildi atbilstoši obligātajām (minimālajām) tehniskajām prasībām un finanšu piedāvājumā noteiktajām cenām;
* apliecina, ka iepirkuma līguma saistību izpildē neveiks darījumus (neiegādāsies preces vai pakalpojumus) ar tādu fizisku vai juridisku personu, kurai ir piemērotas (tai skaitā tās valdes vai padomes loceklim, patiesā labuma guvējam, pārstāvēttiesīgai personai vai prokūristam, vai personai, kura ir pilnvarota pārstāvēt juridisko personu darbībās, kas saistītas ar filiāli, vai personālsabiedrības biedram, tā valdes vai padomes loceklim, patiesā labuma guvējam, pārstāvēttiesīgai personai vai prokūristam, ja juridiskā persona ir personālsabiedrība) starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts sankcijas;
* apliecina, ka uz pretendentu neattiecas Padomes Regulas (ES) Nr. 833/2014 (2014. gada 31. jūlijs) 5.k. panta 1.punktā noteiktais, proti, pretendents (tai skaitā pretendenta apakšuzņēmējs/-i) nav:

a) Krievijas valstspiederīgais, fiziska persona, kas uzturas Krievijā, vai juridiska persona, vienība vai struktūra, kura iedibināta Krievijā;

b) juridiska persona, vienība vai struktūra, kuras īpašumtiesības vairāk nekā 50 % apmērā tieši vai netieši pieder šā punkta a) apakšpunktā minētajai vienībai;

c) fiziska vai juridiska persona, vienība vai struktūra, kas darbojas a) vai b) apakšpunktā minētās vienības vārdā vai saskaņā ar tās norādēm, tostarp, ja uz tiem attiecas vairāk nekā 10 % no līguma vērtības, apakšuzņēmēji, piegādātāji vai vienības, uz kuru spējām paļaujas publiskā iepirkuma direktīvu nozīmē.

1. **Tehniskais piedāvājums**

*1.tabula*

| **Nr.** **p.k.** | **Obligātās (minimālās) prasības** | **Pretendenta piedāvātais***(pretendents[[1]](#footnote-2) aizpilda* *katru aili)* |
| --- | --- | --- |
|  | ***Iepirkuma priekšmets*** |
|  | Valsts ieņēmumu dienesta (turpmāk – Pasūtītājs vai VID) rīcībā esoša dīzeļģeneratora FG WILSON P77E (1999) (turpmāk – Iekārta) uzstādīšana ekspluatācijai atbilstošā konteinerā (nojumē) (2.tabula Iekārtas tehniskie parametri un tehniskais stāvoklis) un pieslēgšana ēkai, garantijas nodrošināšana veiktajiem darbiem un izmantotajām detaļām (turpmāk - Pakalpojums).Iekārtasuzstādīšanas un pieslēgšanas vieta ir Brīvostas ielā 14A, Liepājā. |
|  | ***Pakalpojuma nodrošināšana*** |
|  | Pretendentam ir pieredze dīzeļģeneratoruuzstādīšanā un/vai uzturēšanā vismaz 1 (vienam) pakalpojuma saņēmējām pēdējo trīs gadu laikā (2022., 2023., 2024. un 2025. gadā līdz piedāvājuma iesniegšanas brīdim). | Pretendents iesniedz 1 (vienu) atsauksmi par sniegto pakalpojumu. |
|  | ***Pakalpojuma sniegšanas kārtība*** |
|  | Izpildītājs pēc iepriekšējas vienošanās ar Pasūtītāju ierodas norādītajā adresē un veic objekta apsekošanu.Izpildītājs nodrošina kvalitatīvu un savlaicīgu Pakalpojuma izpildi 40 (četrdesmit) darba dienu laikā.Pēc Iekārtas uzstādīšanas un pirms Pakalpojuma nodošanas, Izpildītājs veic nepieciešamos darbus, kas iekļauj sevī visus nepieciešamos materiālus, Iekārtaspieslēgšanai un sagatavošanai darba kārtībā.Pakalpojums tiek uzskatīts par izpildītu ar dienu, kad abpusēji parakstīts Pakalpojuma nodošanas – pieņemšanas akts. Ja Pasūtītājs konstatē Pakalpojuma neatbilstības un defektus, tas neparaksta Pakalpojuma nodošanas - pieņemšanas aktu. |  |
|  | ***Pakalpojuma garantija*** |
|  | Veiktajiem Iekārtas uzstādīšanas darbiem un izmantotajām detaļām tiek noteikta garantija – 1 (viens) gads no Pakalpojuma nodošanas-pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas dienas. |  |
|  | Iekārtas bojājumu gadījumos, kas radušies Izpildītāja nekvalitatīvi veiktu darbu vai izmantoto nekvalitatīvu detaļu dēļ, Iekārtas remonts tiek veikts (Iekārtas bojājumi tiek novērsti) par Izpildītāja līdzekļiem 30 (trīsdesmit) darba dienu laikā no Pasūtītāja pilnvarotās personas pieteikuma nosūtīšanas dienas. Garantijas noteikumi attiecas uz garantijas darbības laikā neierobežotu reižu skaitu veiktu Iekārtas remontu un Iekārtas remontā izmantotajām (nomainītajām) detaļām, materiāliem. |  |
|  | ***Prasības esošā konteinera (nojumes) aprīkošanai un Iekārtas sagatavošanai*** |
|  | Esošā konteinera (nojumes) pie ēkas Liepājā, Brīvostas ielā 14A (1.attēls), papildus aprīkojums, darbi un materiāli: |  |
| 5.1.1. | Jāierīko gaisa žalūzijas, āra restes un gaisa žalūzijas vadības motors; |  |
| 5.1.2. | Pēc nepieciešamības jāpielāgo iznomātāja ierīkotā izplūdes izvade konteinera (nojumes) sienai;  |  |
| 5.1.3. | konteiners (nojume) jāaprīko ar elektrības sadales skapi; |  |
| 5.1.4. | jāveic konteinera (nojumes) infrastruktūras uzstādīšanas darbi, pieslēgšanas darbi, pārbaude, monitoringa sistēmas pieslēgšana, programmēšana un pārbaude; |  |
| 5.1.5. | jaudas kabeļa un vadības (akumulatora uzlādei un eļļas kartera apsildei) kabeļu instalācija un pievienošana no administratīvās ēkas Liepājā elektrosadales telpas (ARI skapja) uz konteineru (nojumi) (kabeļu montāžas darbi) – aptuvenais garums 10m, (atvere ēkas sienā ir sagatavota); |  |
| 5.1.6. | konteinera (nojumes) zemējuma vietas izveide vai esošā kontūra savienojuma, kas atrodas tiešā tuvumā Iekārtas izvietošanas laukumam, izmantošana (ir esošais zemējuma kontūrs ar 2,8 omu pretestību); |  |
| 5.1.7. | konteinera (nojumes) zibens aizsardzības izveide; |  |
| 5.1.8. | Iekārta jāaprīko ar klusinātāju (-30dB), materiāli, darbs; |  |
| 5.1.9. | Iekārta jāaprīko ar vadības paneli APM-403 un komunikācijas moduli ( *InteliGen4 200* ar papildus Ethernet komunikācijas moduli CM-Ethernet vai *DEIF AGC-4;* savienojums ar LAN kabeli, RJ-45 saskarni, Modbus vai SNMP protokols), savienojošais kabelis jāierīko līdz IKT komunikāciju telpai (garums aptuveni 40m); |  |
| 5.1.10. | jāuzstāda degvielas līmeņa sensors (pludiņš), jāpievieno vadības panelim; |  |
| 5.1.11. | Iekārta jāaprīko ar ārējo dzesēšanas šķidruma sildītāju (jauda vismaz 700W); |  |
| 5.1.12. | jānodrošina vismaz sekojošo parametru attālināta kontrole:* + degvielas līmenis
	+ temperatūras režīms
	+ motorstundas
	+ eļļas līmenis
	+ sprieguma kontrole
	+ iekārtas statuss;
 |  |
| 5.1.13. | jāsagatavo sagatave (template) Iekārtas vadības bloka pievienošanai VID uzraudzības sistēmai ZABBIX. Sagatavei jāsatur vismaz Iekārtas uzraudzības parametri (*items*) un bojājumu ziņojumi (*triggers*). |  |
|  | ***Nepieciešamie transportēšanas, iekraušanas un izkraušanas, un uzstādīšanas darbi*** |
|  | Transportēšanas darbi, tajā skaitā Iekārtas iekraušana un izkraušana, no Iekārtas atrašanās vietas Rīgā, Uriekstes ielā 16 uz Liepāju, Brīvostas ielu 14A. |  |
|  | Uzstādīšana (nocelšana no transportlīdzekļa un ievietošana jau sagatavotajā konteinerā (nojumē ar betona pamatu), kas atrodas ~ 4m no asfalta seguma, pa vidu atrodas zālājs). SagatavotāsIekārtas konteiners (nojume) atrodas tieši pie ēkas galvenās elektrosadales telpas (Brīvostas ielā 14A, Liepājā) 2.attēls. |  |
|  | Nepieciešamo komponenšu paredzēšana un nodrošināšana Iekārtas vibrāciju mazināšanai (vibrāciju mazinošā pamatne (ja nepieciešama), gaisa ievada atveres izveide~~.~~ |  |
|  | Testēšanas darbu veikšana ar etalonslodzi (vismaz 50kW) |  |
|  | ***Pakalpojuma* izmaksas** |
|  | Pakalpojuma cenās ir jābūt iekļautām visām izmaksām, kas saistītas ar Pakalpojuma izpildi un tā ietvaros veicamajiem darbiem, ieskaitot materiālus, transporta izmaksas, iekraušanas un izkraušanas darbu izmaksas, nodokļus, izņemot pievienotās vērtības nodokli, nodevas, ar garantijas nodrošināšanu saistītās izmaksas, ar nepieciešamo atļauju saņemšanu no trešajām personām saistītās izmaksas, darbaspēka izmaksas un citas ar Pakalpojuma savlaicīgu un kvalitatīvu izpildi saistītās izmaksas. |  |
|  | ***Līguma darbības termiņš*** |
|  | Līgums stājās spēkā ar tā abpusējas parakstīšanas dienu. |
|  | ***Pretendenta atbilstība******profesionālās darbības veikšanai*** |
|  | Pretendents ir Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra Komercreģistrā reģistrēts komersants. *Informācija tiks pārbaudīta Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra vestajos reģistros.* |
|  | Pretendents ir fiziskā persona, kura reģistrēta kā saimnieciskās darbības veicēja, – ir reģistrēta VID kā nodokļu maksātāja. *Informācija tiks pārbaudīta Valsts ieņēmumu dienesta publiski pieejamā datubāzē.* |
|  | Pretendents ir ārvalstī reģistrēta vai pastāvīgi dzīvojoša persona.*Pretendentam kopā ar piedāvājumu jāiesniedz kompetentas attiecīgās valsts institūcijas izsniegts dokuments (oriģināls vai apliecināta kopija), kas apliecina, ka pretendents reģistrēts atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo aktu prasībām, kā arī pretendents nav ārzonā reģistrēta juridiskā persona vai personu apvienība* *vai norāda publiski pieejamu reģistru, kur pasūtītājs bez papildu samaksas varētu pārliecināties par pretendenta reģistrācijas faktu, pievienojot norādītās prasības izpildi apliecinošās informācijas tulkojumu.*  |

1.attēls



2.attēls



**Iekārtas tehniskie parametri un tehniskais stāvoklis.**

*2.tabula*

| **Nr.p.k.** | **Tehniskie parametri** |
| --- | --- |
| 1. | *Iekārtas ražotājs* | *FG Wilson* |
| 2. | *Iekārtas modelis* | *P77E* |
| 3. | *Iekārtas sērijas numurs* | *E3912A/001* |
| 4. | *Iekārtas ražošanas gads* | *1999* |
| 5. | *Iekārtas jauda* | *77 kVA / 61,6 kW* |
| 6. | *Spriegums* | *400/230 V* |
| 7. | *Fāzu skaits* | *3* |
| 8. | *Frekvence* | *50 Hz* |
| 9. | *Strāva* | *111,1 A* |
| 10 | *Apgriezienu skaits* | *1500 apgr./min.* |
| 11. | *Iebūvētās degvielas tvertnes tilpums* | *170 l* |
| 12. | *Svars* | *1138 kg* |
| 13. | *Izmēri (G x P x A)* | *2,25 x 1,10 x 1,50 m* |
| **2024. gada novembrī veiktie apkopes darbi:** |
| 1. | *Motora eļļas nomaiņa* | *10W40, 8 l* |
| 2. | *Eļļas filtra nomaiņa* | *2654407, 51459E, P554407* |
| 3. | *Degvielas filtra nomaiņa* | *SN001* |
| 4. | *Akumulatora nomaiņa* | *YUASA 12 V/100 Ah / 900 A Silver High Performance* |
| 5. | *Degvielas uzpilde* | *80 l* |
| 6. | *Antifrīza nomaiņa* | *13 l* |

##  Finanšu piedāvājums

*3.tabula*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nr.****p.k.** | **Pakalpojumu nosaukums** | **Kopā Cena, EUR (bez PVN)** |
| 1. | VID rīcībā esošā dīzeļģeneratora FG WILSON P77E (1999) transportēšanas, iekraušanas, izkraušanas un uzstādīšanas darbi ekspluatācijai atbilstošā konteinerā (nojumē) un pieslēgšana ēkai. |  |

Nosacījumi finanšu piedāvājuma iesniegšanai:

1. Pretendents nedrīkst iesniegt vairākus piedāvājuma variantus.
2. Cenām jābūt norādītām EUR bez PVN, norādot ne vairāk kā *2 (divas)* zīmes aiz komata.
3. Pretendenta iesniegtajā finanšu piedāvājumā norādītā cena kopā EUR bez PVN veidos iepirkuma kopējo cenu EUR bez PVN un tiks izmantota piedāvājuma ar viszemāko cenu noteikšanai.

|  |  |
| --- | --- |
| **Pretendenta nosaukums:**  |  |
| Reģistrācijas Nr.:  |  |
| Juridiskā un faktiskā adrese: |  |
| Kontaktpersona: |  |
| Tālrunis: |  |
| E-pasta adrese un e-Adrese: |  |
| Bankas rekvizīti: |  |

Pretendenta pilnvarotā persona\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(vārds, uzvārds)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Paraksts (ja nav parakstīts elektroniski), Datums

DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

1. **Komisijas iegūstamā informācija**
	1. Komisija no Valsts ieņēmumu dienesta (turpmāk – VID) publiski pieejamās datubāzes, iegūst informāciju par to, vai pretendentam, kuram būtu piešķiramas Iepirkuma līguma slēgšanas tiesības dienā, kad pieņemts lēmums par iespējamu līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, Latvijā nav VID administrēto nodokļu (nodevu) parādu, kas kopsummā pārsniedz EUR 150 (viens simts piecdesmit *euro*).
	2. Ja pretendentam dienā, kad pieņemts lēmums par iespējamu līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, ir VID administrēto nodokļu (nodevu) parādi, kas kopsummā pārsniedz EUR 150 (viens simts piecdesmit *euro*), komisija lūdz 3 (trīs) darba dienu laikā iesniegt izdruku no VID elektroniskās deklarēšanas sistēmas par to, ka pretendentam dienā, kad pieņemts lēmums par iespējamu līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, Latvijā nav nodokļu parādu, kas kopsummā pārsniedz EUR 150 (viens simts piecdesmit *euro*).

 Ja šīs sadaļas 3.2.apakšpunktā noteiktajā termiņā izdruka netiek iesniegta, pretendents tiek izslēgts no dalības iepirkumā.

* 1. Ārvalstī reģistrētam vai pastāvīgi dzīvojošam pretendentam, kuram būtu piešķiramas Iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, komisija lūdz 3 (trīs) darba dienu laikā iesniegt apliecinājumu, ka pretendentam dienā, kad pieņemts lēmums par iespējamu līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, Latvijā nav nodokļu parādu, kas kopsummā pārsniedz EUR 150 (viens simts piecdesmit *euro*), un valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta, saskaņā ar attiecīgās ārvalsts normatīvajiem aktiem nav nodokļu parādu.
	2. Komisija attiecībā uz pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, pārbauda, vai attiecībā uz šo pretendentu, tā valdes vai padomes locekli, patieso labuma guvēju, pārstāvēttiesīgo personu vai prokūristu, vai personu, kura ir pilnvarota pārstāvēt pretendentu darbībās, kas saistītas ar filiāli, vai personālsabiedrības biedru, tā valdes vai padomes locekli, patieso labuma guvēju, pārstāvēttiesīgo personu vai prokūristu, ja pretendents ir personālsabiedrība, ir noteiktas Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.1 panta pirmajā daļā noteiktās sankcijas, kuras ietekmē līguma izpildi. Ja attiecībā uz pretendentu vai kādu no minētajām personām ir noteiktas Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.1 panta pirmajā daļā noteiktās sankcijas, kuras kavēs līguma izpildi, pretendents ir izslēdzams no dalības līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas procedūrā.
	3. Komisija šīs sadaļas 3.4. apakšpunktā minēto informāciju iegūst no Latvijas Republikas [Uzņēmumu reģistra](https://info.ur.gov.lv/#/data-search), pārbaudot sankciju meklēšanas saitēs. Ja informācija par 3.4. apakšpunktā minētajām personām vietnē nav publicēta, pretendentam tā jāiesniedz:
		1. kopā ar piedāvājumu vai
		2. 3 (trīs) darba dienu laikā no Komisijas pieprasījuma nosūtīšanas datuma.
	4. Izziņas un citus dokumentus, kurus izsniedz Latvijas kompetentās institūcijas, Komisija pieņem un atzīst, ja tie izdoti ne agrāk kā vienu mēnesi pirms iesniegšanas dienas, bet ārvalstu kompetento institūciju izsniegtās izziņas un citus dokumentus Komisija pieņem un atzīst, ja tie izdoti ne agrāk kā sešus mēnešus pirms iesniegšanas dienas, ja izziņas vai dokumenta izdevējs nav norādījis īsāku tā derīguma termiņu.

##  PIEDĀVĀJUMA IZVĒLE UN PIEDĀVĀJUMA IZVĒLES KRITĒRIJI

**4.1.** Komisija par iepirkuma uzvarētāju atzīst to pretendentu, kura piedāvājums atbilst Iepirkuma uzaicinājumā norādītajām prasībām un kura piedāvātā cena kopā ir viszemākā.

**4.2.**Komisija pēc lēmuma pieņemšanas sazināsies tikai ar to pretendentu, kurš tiks atzīts par uzvarētāju iepirkumā, un informāciju par pieņemto lēmumu publicēs VID tīmekļvietnē paziņojumā par iepirkumu.

1. **NOSACĪJUMI PIEDĀVĀJUMA IESNIEGŠANAI**
	1. Piedāvājumu pretendents var iesniegt līdz **2025. gada 18.februāra plkst. 10.00**, nosūtot piedāvājumu uz elektroniskā pasta adresi: Jelena.Svabe@vid.gov.lv.
	2. Pretendents pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām var grozīt vai atsaukt iesniegto piedāvājumu.
	3. Pēc piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām pretendentam nav tiesību mainīt savu piedāvājumu.
	4. Piedāvājumam jābūt aizsargātam, izmantojot šifrēšanu. Instrukciju skat. 1.pielikumā.
	5. **Piedāvājuma iesniedzējs 2024. gada 18.februārī no plkst. 10.00 līdz plkst. 16.00** nosūta uz elektronisko pasta adresi: Jelena.Svabe@vid.gov.lv **paroli šifrētā piedāvājuma atvēršanai.**
	6. Piedāvājumu, kas nav iesniegts noteiktajā kārtībā vai kas ir iesniegts nešifrētā veidā un/vai kuram šīs sadaļas 5.5. apakšpunktā noteiktajā termiņā nav atsūtīta parole, Pasūtītājs neizskata.
	7. Lai piedāvājums tiktu saņemts VID, lūdzam personas piedāvājumu iesniegšanai izmantot e-pastu, kura sūtījuma FROM adreses domēns sakrīt ar faktiskā sūtītāja domēnu.
	8. Aicinām pretendentu pēc piedāvājuma nosūtīšanas pārliecināties vai tiek saņemta atbilde, kas apliecina piedāvājuma saņemšanu. Atbildes nesaņemšanas gadījumā zvanīt – Jeļena Švābe, +371 67120214.

1.pielikums

**Piedāvājuma šifrēšana**

Instrukcija:

1. Uz faila nosaukuma vienu reizi nospiež labo peles taustiņu;
2. 7-Zip (*ja šāds nosaukums neuzrādās, tad ir nepieciešams lejupielādēt attiecīgo programmu –* [*https://www.7-zip.org/*](https://www.7-zip.org/));
3. Ielikt arhīvā;
4. Ievadīt savu paroli;
5. Labi;
6. Šifrēto failu paraksta ar drošu elektronisko parakstu – <https://www.eparaksts.lv/lv/>.





Izveidotais šifrētais piedāvājums (dzeltenā mapīte).



1. *Aizpilda pretendents, ierakstot vārdu* ***“APLIECINĀM”*** *vai* ***“NODROŠINĀSIM”****, vai* ***“PIEKRĪTAM”****, vai citādi raksturojot savas spējas nodrošināt prasību ievērošanu.* [↑](#footnote-ref-2)